## Tabelle1
| Manufacturer | is_modulating | modulating % | min_percent | eff_el_min | eff_el_max | eff_th_min | eff_th_max | P_el_min | P_el_max | P_th_min | P_th_max | P_total_min | P_total_max | P_Verlust | delta T | mass_flow (dT=20°C) | mass_flow_visual (dT=20°C) | temperature_max | minimum_runtime | minimum_stoptime
Unit | [8 empty] | [W] | [W] | [W] | [W] | [W] | [W] | [W] | [°C] | [kg/s] | [kg/min] | [°C] | [h] | [h]
BlueGEN15 |  | Yes |  | 0.33 | 0.4 | 0.6 | 0.55 | 0.33 | 500 | 3600 | 850 | 1980 | 1397.7273 | 6000 |  | 20 | 0.023684 | 1.4211 | 80 | 10 | 5
Dachs 0.8 |  | No |  |  |  | 0.38 |  | 0.54 |  | 760 |  | 1080 | #DIV/0! | 2000 |  | 20 | 0.012919 | 0.77512 | 75 | 10 | 5
Test_KWK |  | No |  |  |  | 0.3 |  | 0.54 |  | 3000 |  | 5400 | #DIV/0! | 10000 |  | 20 | 0.064593 | 3.8756 | 80 | 10 | 5
Dachs G2.9 |  | No |  |  |  | 0.269 |  | 0.657 |  | 2582.4 |  | 6307.2 | #DIV/0! | 9600 |  | 20 | 0.075445 | 4.5267 | 80 | 10 | 5
HOMER |  | Yes |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.71 | 2500 | 2 | 2500 | 3.71 | 5000 |  | 20 | 0.029904 | 1.7943 | 80 | 10 | 5
[9 empty] | must be given independent of efficiency |  | must be given independent of efficiency |  | #VALUE! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[13 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[13 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Vitovalor PT2/PA2 0,75 | Viessmann | No |  |  |  | 0.37 |  | 0.55 |  | 750 |  | 1100 | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
BlueGen BG15 | SOLIDpower GmbH | Yes | 33 | 0.33 | 0.55 | 0.55 | 0.33 | 0.33 | 500 | 1500 | 450 | 850 | 1136.3636 | 2651.5152 |  | 20 | 0.010167 | 0.61005 | 80 | 10 | 5
Dachs 0.8 | SenerTec | No |  |  |  | 0.38 |  | 0.54 |  | 750 |  | 1100 | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Elcore 2400 | Elcore GmbH | No |  |  |  | 0.288 |  | 0.65 |  | 300 |  | 700 | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Logapower FC10.2 | Buderus | Yes | 29 | 0.29 |  | 0.46 |  | 0.39 | 180 | 700 | 200 | 600 | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Home 750 | Sun Fire | Yes | 50 | 0.5 |  | 0.4 |  | 0.49 | 375 | 750 | 650 | 1250 | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
eLecta 300 | remeha | No |  |  |  | 0.38 |  | 0.54 |  | 750 |  | 1100 | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
EnerTwin 001-00885 | MTT bv | Yes | 30 | 0.3 |  | 0.16 |  | 0.78 | 1000 | 3200 | 6000 | 15600 | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
inhouse5000+ | inhouse-engineering | Yes | 57 or 30-100% | 0.3 |  | 0.34 |  | 0.58 | 2400 | 4200 | 2250 | 7500 | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[11 empty] | Hey | [5 empty] | Temperaturdifferenz = 20 K Q = m*c*dT m = Q/(c*dT) m = P_th[J]/(4180J/kgK *20K) --> kg kg/s = W
Note on A18: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Keine Wirkungsgrade für die Minimalwerte gegeben
Note on A19: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Die Minimalwerte sind vom Hersteller nicht eindeutig gegeben. Modulation entweder bis 30 % oder 40 %