## DIN V 18599-10
Bezeichnung | Nr. | Wärmequelle Personen [W/p] | Arbeitshilfen tief [W/m²] | Arbeitshilfen mittel [W/m²] | Arbeitshilfen hoch [W/m²] | Nutzungszeit Start | Nutzungszeit Ende
Einzelbüro | 1 | 70 | 2.8 | 7.1 | 15 | 7 | 18 | 0.114
Gruppenbüro (2 bis 6 Arbeitsplätze) | 2 | 70 | 2.8 | 7.1 | 15 | 7 | 18 | 0.085
Großraumbüro (ab 7 Arbeitsplätze) | 3 | 70 | 4.2 | 10 | 18.8 | 7 | 18 | 0.019
Besprechung/Sitzungszimmer/Seminar | 4 | 70 | 1 | 2 | 3 | 7 | 18 | 0.095
Schalterhalle | 5 | 70 | 1.5 | 4 | 9.5 | 7 | 18
Einzelhandel/Kaufhaus | 6 | 70 | 1 | 2 | 3 | 8 | 20
Einzelhandel/Kaufhaus (Lebensmittelabteilung mit Kühlprodukten) | 7 | 70 | -12 | -10 | -8 | 8 | 20
Klassenzimmer (Schule), Gruppenraum (Kindergarten) | 8 | 60 | 2 | 4 | 6 | 8 | 15
Hörsaal, Auditorium | 9 | 70 | 2 | 4 | 6 | 8 | 18 | 0.036
Bettenzimmer (Zweibettzimmer im Krankenhaus, Pflegeheim) | 10 | 70 | 2 | 4 | 6 | 0 | 24
Hotelzimmer (Doppelzimmer) | 11 | 70 | 2 | 4 | 6 | 21 | 8
Kantine (Kantine) | 12 | 70 | 1 | 2 | 3 | 8 | 15
Kantine (Restaurant) | 13 | 70 | 1 | 2 | 3 | 10 | 24
Küche in Nichtwohngebäuden | 14 | 80 | 200 | 300 | 400 | 10 | 23
Küche (Vorbereitung, Lager) | 15 | 80 | 20 | 30 | 40 | 10 | 23
WC und Sanitärräume in Nichtwohngebäuden | 16 | 70 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 0.026
Sonstige Aufenthaltsräume (Pausenraum, Wartezimmer) | 17 | 70 | 1 | 2 | 3 | 7 | 18 | 0.048
Sonstige Aufenthaltsräume (Garderobe, Teeküche, Lager, Archiv, Flur) | 18 | 70 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 0.017
Verkehrsfläche (Flur) | 19 | 70 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 0.249
Lager (Technik, Archiv) | 20 | 70 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 0.165
Rechenzentrum | 21 | 70 | 50 | 150 | 500 | 0 | 24
Gewerbliche und industrielle Hallen (schwere Arbeit, stehende Tätigkeit) | 22.1 | 120 | 25 | 35 | 45 | 7 | 16
Gewerbliche und industrielle Hallen (mittelschwere Arbeit, überw. stehende Tätigkeit) | 22.2 | 100 | 25 | 35 | 45 | 7 | 16
Gewerbliche und industrielle Hallen (leichte Arbeit, überw. sitzende Tätigkeit) | 22.3 | 80 | 25 | 35 | 45 | 7 | 16 | 0.027
Zuschauerbereich (Theater, Veranstaltungsbauten) | 23 | 70 | 0 | 0 | 0 | 19 | 23
Theater (Foyer) | 24 | 70 | 0 | 0 | 0 | 19 | 23
Bühne (Theater, Veranstaltungsbauten) | 25 | 70 | 0 | 0 | 0 | 13 | 23
Messe/Kongress | 26 | 70 | 1 | 2 | 3 | 13 | 18
Ausstellungsräume, Museum | 27 | 70 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18
Bibliothek - Lesesaal | 28 | 70 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 | 0.031
Bibliothek - Freihandbereich | 29 | 70 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20
Bibliothek - Magazin und Depot | 30 | 70 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20
Turnhalle (ohne Zuschauerbereich) | 31 | 125 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23
Parkhaus (Büro- und Privatnutzung) | 32 | 70 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18
Parkhaus (öffentliche Nutzung) | 33 | 70 | 0 | 0 | 0 | 9 | 24
Saunabereich | 34 | 70 | 40 | 50 | 60 | 10 | 22
Fitnessraum | 35 | 110 | 1 | 2 | 3 | 8 | 23
Labor | 36 | 90 | 6 | 18 | 63 | 7 | 18 | 0.088
Fitnessraum (Untersuchungs- und Behandlungsräume) | 37 | 70 | 4 | 7 | 10 | 7 | 18
Spezialpflegebereiche (Aufwachräume, Intensivmedizin, Spezialpflege, Frühgeborene) | 38 | 70 | 6 | 9.5 | 13 | 0 | 24
Flure des allgmeinen Pflegebereichs | 39 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
Arztpraxen und theratpeutische Praxen | 40 | 70 | 3 | 5 | 7 | 8 | 18
Lagerhallen, Logistikhallen | 41 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
Wohnen (EFH) | 42 | 80 | 3.7 | 5.6 | 8.4 | 0 | 24
Wohnen (MFH) | 43 | 80 | 4.8 | 7.2 | 10.8 | 0 | 24
Wohnen | 44 | 80 | 4.3 | 6.4 | 9.6 | 0 | 24

## SIA 2024
Bezeichnung | Gebäudekategorie | Nr. | Wärmequelle Personen [W/p] | Arbeitshilfen Standard [W/m²] | Arbeitshilfen Zielwert [W/m²] | Arbeitshilfen Bestand [W/m²] | Nutzungszeit Start | Nutzungszeit Ende | Außenluftvolumenstrom
Wohnen MFH | Wohnen | 1.1 | 70 | 8 | 4 | 10 | 0 | 24 | 1
Wohnen EFH | Wohnen | 1.2 | 70 | 8 | 4 | 10 | 0 | 24 | 0.6
Hotelzimmer | Hotel | 2.1 | 70 | 8 | 4 | 10 | 17 | 12 | 2.4
Empfang, Lobby | Hotel | 2.2 | 70 | 7 | 3 | 15 | 4 | 24 | 7.2
Einzel-, Gruppenbüro | Verwaltung | 3.1 | 70 | 7 | 3 | 15 | 7 | 18 | 2.6
Großraumbüro | Verwaltung | 3.2 | 70 | 10 | 4 | 19 | 7 | 18 | 3.6
Sitzungszimmer | Verwaltung | 3.3 | 70 | 2 | 1 | 3 | 9 | 17 | 12
Schalterhalle, Empfang | Verwaltung | 3.4 | 70 | 4 | 1.5 | 9.5 | 7 | 18 | 2.5
Schulzimmer | Schulen | 4.1 | 70 | 4 | 2 | 6 | 7 | 18 | 8.3
Lehrerzimmer | Schulen | 4.2 | 70 | 4 | 2 | 6 | 7 | 18 | 12
Bibliothek | Schulen | 4.3 | 70 | 2 | 1 | 3 | 7 | 18 | 7.2
Hörsaal | Schulen | 4.4 | 70 | 4 | 2 | 6 | 7 | 18 | 15
Schulfachraum | Schulen | 4.5 | 70 | 4 | 1.5 | 9.5 | 7 | 18 | 6
Lebensmittelverkauf | Verkauf | 5.1 | 70 | -10 | -8 | -12 | 7 | 20 | 3.8
Fachgeschäft | Verkauf | 5.2 | 70 | 2 | 1 | 3 | 7 | 20 | 3.8
Verkauf Möbel, Bau, Garten | Verkauf | 5.3 | 70 | 2 | 1 | 3 | 7 | 19 | 2
Restaurant | Restaurant | 6.1 | 70 | 2 | 1 | 3 | 8 | 24 | 18
Selbstbedienungsrestaurant | Restaurant | 6.2 | 70 | 2 | 1 | 3 | 8 | 15 | 18
Küche zu Restaurant | Restaurant | 6.3 | 90 | 200 | 150 | 250 | 8 | 23 | 20
Küche zu Selbstbedienungsrestaurant | Restaurant | 6.4 | 90 | 200 | 150 | 250 | 7 | 16 | 20
Vorstellungsraum | Versammlungslokale | 7.1 | 70 | 2 | 1 | 3 | 12 | 24 | 12
Mehrzweckhalle | Versammlungslokale | 7.2 | 70 | 4 | 2 | 6 | 7 | 23 | 12
Ausstellungshalle | Versammlungslokale | 7.3 | 70 | 7 | 3 | 15 | 7 | 23 | 12
Bettenzimmer | Spitäler | 8.1 | 70 | 4 | 2 | 6 | 0 | 24 | 2.4
Stationszimmer | Spitäler | 8.2 | 70 | 7 | 3 | 15 | 0 | 24 | 12
Behandlungsraum | Spitäler | 8.3 | 70 | 20 | 10 | 30 | 7 | 18 | 7.2
Produktion (grobe Arbeit) | Industrie | 9.1 | 90 | 10 | 5 | 15 | 0 | 24 | 10
Produktion (feine Arbeit) | Industrie | 9.2 | 70 | 10 | 5 | 15 | 7 | 18 | 10
Laborraum | Industrie | 9.3 | 70 | 20 | 15 | 25 | 7 | 18 | 20
Lagerhalle | Lager | 10.1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1.5
Turnhalle | Sportbauten | 11.1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 7 | 23 | 4.5
Fitnessraum | Sportbauten | 11.2 | 120 | 2 | 1 | 3 | 7 | 23 | 9
Schwimmhalle | Sportbauten | 11.3 | 70 | 2 | 1 | 3 | 7 | 23 | 3.6
Verkehrsfläche | zugeordnete Nutzungen | 12.1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 2
Verkehrsfläche 24h | zugeordnete Nutzungen | 12.2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2
Treppenhaus | zugeordnete Nutzungen | 12.3 | 70 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 2
Nebenraum | zugeordnete Nutzungen | 12.4 | 70 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 0.5
Küche, Teeküche | zugeordnete Nutzungen | 12.5 | 70 | 40 | 30 | 50 | 7 | 18 | 20
WC, Bad, Dusche | zugeordnete Nutzungen | 12.6 | 70 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 16
WC | zugeordnete Nutzungen | 12.7 | 70 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 8
Garderobe, Dusche | zugeordnete Nutzungen | 12.8 | 70 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 20
Parkhaus | zugeordnete Nutzungen | 12.9 | 70 | 1 | 0.5 | 2 | 7 | 18 | 2
Wasch- und Trockenraum | zugeordnete Nutzungen | 12.10 | 70 | 20 | 15 | 25 | 7 | 18 | 4
Kühlraum | zugeordnete Nutzungen | 12.11 | 70 | 0 | 0 | 0
Serverraum | zugeordnete Nutzungen | 12.12 | 70 | 100 | 50 | 150 | 7 | 18 | 2

## Zuweisungen
hk_geb | uk_geb | typ_18599 | nr_18599 | typ_sia2024 | nr_sia2024 | gain_per_person_18599 | gain_per_person_sia2024 | appliance_gains_tief_18599 | appliance_gains_mittel_18599 | appliance_gains_hoch_18599 | appliance_gains_ziel_sia2024 | appliance_gains_standard_sia2024 | appliance_gains_bestand_sia2024 | usage_start_18599 | usage_end_18599 | usage_start_sia2024 | usage_end_sia2024
Büro-, Verwaltungs- oder Amtsgebäude | Parlaments- oder Gerichtsgebäude | Gruppenbüro (2 bis 6 Arbeitsplätze) | 2 | Einzel-, Gruppenbüro | 3.1 | 70 | 70 | 2.8 | 7.1 | 15 | 3 | 7 | 15 | 7 | 18 | 7 | 18
Büro-, Verwaltungs- oder Amtsgebäude | Öffentliches Verwaltungs- oder Ämtergebäude, Rathaus | Gruppenbüro (2 bis 6 Arbeitsplätze) | 2 | Einzel-, Gruppenbüro | 3.1 | 70 | 70 | 2.8 | 7.1 | 15 | 3 | 7 | 15 | 7 | 18 | 7 | 18
Büro-, Verwaltungs- oder Amtsgebäude | Bürogebäude | Gruppenbüro (2 bis 6 Arbeitsplätze) | 2 | Einzel-, Gruppenbüro | 3.1 | 70 | 70 | 2.8 | 7.1 | 15 | 3 | 7 | 15 | 7 | 18 | 7 | 18
Büro-, Verwaltungs- oder Amtsgebäude | Rundfunk- oder Fernsehanstalt | Gruppenbüro (2 bis 6 Arbeitsplätze) | 2 | Einzel-, Gruppenbüro | 3.1 | 70 | 70 | 2.8 | 7.1 | 15 | 3 | 7 | 15 | 7 | 18 | 7 | 18
Büro-, Verwaltungs- oder Amtsgebäude | Polizeipräsidium oder -station, Bürogebäude sonstiger Bereitschaftsdienste | Großraumbüro (ab 7 Arbeitsplätze) | 3 | Großraumbüro | 3.2 | 70 | 70 | 4.2 | 10 | 18.8 | 4 | 10 | 19 | 7 | 18 | 7 | 18
Gebäude für Forschung und Hochschullehre | Hörsaalgebäude | Hörsaal, Auditorium | 9 | Hörsaal | 4.4 | 70 | 70 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 8 | 18 | 7 | 18
Gebäude für Forschung und Hochschullehre | Verwaltungs- oder Seminargebäude | Gruppenbüro (2 bis 6 Arbeitsplätze) | 2 | Großraumbüro | 3.2 | 70 | 70 | 2.8 | 7.1 | 15 | 4 | 10 | 19 | 7 | 18 | 7 | 18
Gebäude für Forschung und Hochschullehre | Institutsgebäude für Forschung und Lehre (Labor mit geringen Anforderungen an die Raumlufttechnik, z.B. Medizin, Informatik) | Labor | 36 | Laborraum | 9.3 | 90 | 70 | 6 | 18 | 63 | 15 | 20 | 25 | 7 | 18 | 7 | 18
Gebäude für Forschung und Hochschullehre | Institutsgebäude für Forschung und Lehre (Labor mit hohen Anforderungen an die Raumlufttechnik, z.B. Chemie, Tierforschung) | Labor | 36 | Laborraum | 9.3 | 90 | 70 | 6 | 18 | 63 | 15 | 20 | 25 | 7 | 18 | 7 | 18
Gebäude für Forschung und Hochschullehre | Bürogebäude von Forschungsanstalten ohne Lehre | Gruppenbüro (2 bis 6 Arbeitsplätze) | 2 | Einzel-, Gruppenbüro | 3.1 | 70 | 70 | 2.8 | 7.1 | 15 | 3 | 7 | 15 | 7 | 18 | 7 | 18
Gebäude für Forschung und Hochschullehre | Laborgebäude von Forschungsanstalten und Unternehmen (Labor mit geringen Anforderungen an die Raumlufttechnik) | Labor | 36 | Laborraum | 9.3 | 90 | 70 | 6 | 18 | 63 | 15 | 20 | 25 | 7 | 18 | 7 | 18
Gebäude für Forschung und Hochschullehre | Laborgebäude von Forschungsanstalten und Unternehmen (Labor mit hohen Anforderungen an die Raumlufttechnik) | Labor | 36 | Laborraum | 9.3 | 90 | 70 | 6 | 18 | 63 | 15 | 20 | 25 | 7 | 18 | 7 | 18
Gebäude für Gesundheit und Pflege | Hochschulklinik | Bettenzimmer (Zweibettzimmer im Krankenhaus, Pflegeheim) | 10 | Bettenzimmer | 8.1 | 70 | 70 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 24 | 0 | 24
Gebäude für Gesundheit und Pflege | Krankenhaus | Bettenzimmer (Zweibettzimmer im Krankenhaus, Pflegeheim) | 10 | Bettenzimmer | 8.1 | 70 | 70 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 24 | 0 | 24
Gebäude für Gesundheit und Pflege | Gebäude für teilstationäre Versorgung (z.B. Tagesklinik, Geburtshaus) | Bettenzimmer (Zweibettzimmer im Krankenhaus, Pflegeheim) | 10 | Bettenzimmer | 8.1 | 70 | 70 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 24 | 0 | 24
Gebäude für Gesundheit und Pflege | Rehabilitation | Fitnessraum (Untersuchungs- und Behandlungsräume) | 37 | Fitnessraum | 11.2 | 70 | 120 | 4 | 7 | 10 | 1 | 2 | 3 | 7 | 18 | 7 | 23
Gebäude für Gesundheit und Pflege | Kur und Genesung | Bettenzimmer (Zweibettzimmer im Krankenhaus, Pflegeheim) | 10 | Bettenzimmer | 8.1 | 70 | 70 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 24 | 0 | 24
Gebäude für Gesundheit und Pflege | Medizinisches Versorgungszentrum, Ärztehaus | Arztpraxen und theratpeutische Praxen | 40 | Behandlungsraum | 8.3 | 70 | 70 | 3 | 5 | 7 | 10 | 20 | 30 | 8 | 18 | 7 | 18
Gebäude für Gesundheit und Pflege | Arztpraxis | Arztpraxen und theratpeutische Praxen | 40 | Behandlungsraum | 8.3 | 70 | 70 | 3 | 5 | 7 | 10 | 20 | 30 | 8 | 18 | 7 | 18
Gebäude für Gesundheit und Pflege | Notfallpraxis | Arztpraxen und theratpeutische Praxen | 40 | Behandlungsraum | 8.3 | 70 | 70 | 3 | 5 | 7 | 10 | 20 | 30 | 8 | 18 | 7 | 18
Gebäude für Gesundheit und Pflege | Altenheim/Altenpflegeheim (ohne eigene Haushaltsführung der Bewohner/innen) | Bettenzimmer (Zweibettzimmer im Krankenhaus, Pflegeheim) | 10 | Bettenzimmer | 8.1 | 70 | 70 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 24 | 0 | 24
Gebäude für Gesundheit und Pflege | Pflegeheim für Behinderte (ohne eigene Haushaltsführung der Bewohner/innen) | Bettenzimmer (Zweibettzimmer im Krankenhaus, Pflegeheim) | 10 | Bettenzimmer | 8.1 | 70 | 70 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 24 | 0 | 24
Gebäude für Gesundheit und Pflege | Psychiatrische Pflegeheim (ohne eigene Haushaltsführung der Bewohner/innen) | Bettenzimmer (Zweibettzimmer im Krankenhaus, Pflegeheim) | 10 | Bettenzimmer | 8.1 | 70 | 70 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 24 | 0 | 24
Gebäude für Gesundheit und Pflege | Tagespflegeeinrichtung | Bettenzimmer (Zweibettzimmer im Krankenhaus, Pflegeheim) | 10 | Bettenzimmer | 8.1 | 70 | 70 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 24 | 0 | 24
Gebäude für Gesundheit und Pflege | Hospiz | Bettenzimmer (Zweibettzimmer im Krankenhaus, Pflegeheim) | 10 | Bettenzimmer | 8.1 | 70 | 70 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 24 | 0 | 24
Schule, Kindertagesstätte und sonstiges Betreuungsgebäude | Schule, allgemein | Klassenzimmer (Schule), Gruppenraum (Kindergarten) | 8 | Schulzimmer | 4.1 | 60 | 70 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 8 | 15 | 7 | 18
Schule, Kindertagesstätte und sonstiges Betreuungsgebäude | Ganztagesschule | Klassenzimmer (Schule), Gruppenraum (Kindergarten) | 8 | Schulzimmer | 4.1 | 60 | 70 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 8 | 15 | 7 | 18
Schule, Kindertagesstätte und sonstiges Betreuungsgebäude | Internatsschule | Klassenzimmer (Schule), Gruppenraum (Kindergarten) | 8 | Schulzimmer | 4.1 | 60 | 70 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 8 | 15 | 7 | 18
Schule, Kindertagesstätte und sonstiges Betreuungsgebäude | Förder-, Sonderschule | Klassenzimmer (Schule), Gruppenraum (Kindergarten) | 8 | Schulzimmer | 4.1 | 60 | 70 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 8 | 15 | 7 | 18
Schule, Kindertagesstätte und sonstiges Betreuungsgebäude | Berufsbildende Schule (gewerblich, wirtschaftlich) | Klassenzimmer (Schule), Gruppenraum (Kindergarten) | 8 | Schulzimmer | 4.1 | 60 | 70 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 8 | 15 | 7 | 18
Schule, Kindertagesstätte und sonstiges Betreuungsgebäude | Berufsbildende Schule (mit höherer technischer Ausstattung, z.B. Werkstätten) | Klassenzimmer (Schule), Gruppenraum (Kindergarten) | 8 | Schulzimmer | 4.1 | 60 | 70 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 8 | 15 | 7 | 18
Schule, Kindertagesstätte und sonstiges Betreuungsgebäude | Berufsakademie, Berufskolleg | Klassenzimmer (Schule), Gruppenraum (Kindergarten) | 8 | Schulzimmer | 4.1 | 60 | 70 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 8 | 15 | 7 | 18
Schule, Kindertagesstätte und sonstiges Betreuungsgebäude | Bildungszentrum | Klassenzimmer (Schule), Gruppenraum (Kindergarten) | 8 | Schulzimmer | 4.1 | 60 | 70 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 8 | 15 | 7 | 18
Schule, Kindertagesstätte und sonstiges Betreuungsgebäude | Ausbildungsstätte | Klassenzimmer (Schule), Gruppenraum (Kindergarten) | 8 | Schulzimmer | 4.1 | 60 | 70 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 8 | 15 | 7 | 18
Schule, Kindertagesstätte und sonstiges Betreuungsgebäude | Volkshochschule | Klassenzimmer (Schule), Gruppenraum (Kindergarten) | 8 | Schulzimmer | 4.1 | 60 | 70 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 8 | 15 | 7 | 18
Schule, Kindertagesstätte und sonstiges Betreuungsgebäude | KiTa | Klassenzimmer (Schule), Gruppenraum (Kindergarten) | 8 | Schulzimmer | 4.1 | 60 | 70 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 8 | 15 | 7 | 18
Schule, Kindertagesstätte und sonstiges Betreuungsgebäude | KiTa mit Küche | Klassenzimmer (Schule), Gruppenraum (Kindergarten) | 8 | Schulzimmer | 4.1 | 60 | 70 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 8 | 15 | 7 | 18
Schule, Kindertagesstätte und sonstiges Betreuungsgebäude | Studentenhaus | Wohnen (MFH) | 43 | Wohnen MFH | 1.1 | 80 | 70 | 4.8 | 7.2 | 10.8 | 4 | 8 | 10 | 0 | 24 | 0 | 24
Schule, Kindertagesstätte und sonstiges Betreuungsgebäude | Altentagesstätte | Bettenzimmer (Zweibettzimmer im Krankenhaus, Pflegeheim) | 10 | Bettenzimmer | 8.1 | 70 | 70 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 24 | 0 | 24
Schule, Kindertagesstätte und sonstiges Betreuungsgebäude | Jugendzentrum | Besprechung/Sitzungszimmer/Seminar | 4 | Sitzungszimmer | 3.3 | 70 | 70 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 18 | 9 | 17
Gebäude für Kultur und Freizeit | Bibliothek/Archiv (einfach, z.B. Stadtbücherei) | Bibliothek - Freihandbereich | 29 | Bibliothek | 4.3 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 20 | 7 | 18
Gebäude für Kultur und Freizeit | Bibliothek/Archiv (höher technisiert, z.B. Unibibliothek) | Bibliothek - Lesesaal | 28 | Bibliothek | 4.3 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 20 | 7 | 18
Gebäude für Kultur und Freizeit | Ausstellungsgebäude (Museen, Galerien) | Ausstellungsräume, Museum | 27 | Ausstellungshalle | 7.3 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 15 | 10 | 18 | 7 | 23
Gebäude für Kultur und Freizeit | Oper, Theater und Veranstaltungshalle, Kino, Konferenzzentrum | Bühne (Theater, Veranstaltungsbauten) | 25 | Vorstellungsraum | 7.1 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 13 | 23 | 12 | 24
Gebäude für Kultur und Freizeit | Freizeit-, Gemeinschafts-, Bürgerhaus | Besprechung/Sitzungszimmer/Seminar | 4 | Sitzungszimmer | 3.3 | 70 | 70 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 18 | 9 | 17
Gebäude für Kultur und Freizeit | Spielkasino, -bank, -halle | Besprechung/Sitzungszimmer/Seminar | 4 | Ausstellungshalle | 7.3 | 70 | 70 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 15 | 7 | 18 | 7 | 23
Sportgebäude | Einfeldhalle | Turnhalle (ohne Zuschauerbereich) | 31 | Turnhalle | 11.1 | 125 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23 | 7 | 23
Sportgebäude | Mehrfeldhalle | Turnhalle (ohne Zuschauerbereich) | 31 | Turnhalle | 11.1 | 125 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23 | 7 | 23
Sportgebäude | Gymnastikhalle | Turnhalle (ohne Zuschauerbereich) | 31 | Turnhalle | 11.1 | 125 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23 | 7 | 23
Sportgebäude | Sporthalle mit Mehrzwecknutzung | Turnhalle (ohne Zuschauerbereich) | 31 | Mehrzweckhalle | 7.2 | 125 | 70 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 23 | 7 | 23
Sportgebäude | Hallenbad | Turnhalle (ohne Zuschauerbereich) | 31 | Schwimmhalle | 11.3 | 125 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 23 | 7 | 23
Sportgebäude | Spaß- und Freizeitbad | Turnhalle (ohne Zuschauerbereich) | 31 | Schwimmhalle | 11.3 | 125 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 23 | 7 | 23
Sportgebäude | Thermalbad | Turnhalle (ohne Zuschauerbereich) | 31 | Schwimmhalle | 11.3 | 125 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 23 | 7 | 23
Sportgebäude | Hallenbad mit Freibadanlage | Turnhalle (ohne Zuschauerbereich) | 31 | Schwimmhalle | 11.3 | 125 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 23 | 7 | 23
Sportgebäude | Kegelbahn/Bowling | Turnhalle (ohne Zuschauerbereich) | 31 | Turnhalle | 11.1 | 125 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23 | 7 | 23
Sportgebäude | Schießstand | Turnhalle (ohne Zuschauerbereich) | 31 | Lagerhalle | 10.1 | 125 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23 | 0 | 24
Sportgebäude | Raumschießanlage | Turnhalle (ohne Zuschauerbereich) | 31 | Lagerhalle | 10.1 | 125 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23 | 0 | 24
Sportgebäude | Reithalle | Lagerhallen, Logistikhallen | 41 | Lagerhalle | 10.1 | 70 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24
Sportgebäude | Eissporthalle | Lagerhallen, Logistikhallen | 41 | Lagerhalle | 10.1 | 70 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24
Sportgebäude | Tennishalle | Turnhalle (ohne Zuschauerbereich) | 31 | Turnhalle | 11.1 | 125 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23 | 7 | 23
Sportgebäude | Fitnessstudio | Fitnessraum | 35 | Fitnessraum | 11.2 | 110 | 120 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 23 | 7 | 23
Sportgebäude | Gebäude für Sportaußenanlage (Tribünen-, Umkleidegebäude) | Sonstige Aufenthaltsräume (Garderobe, Teeküche, Lager, Archiv, Flur) | 18 | Garderobe, Dusche | 12.8 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 7 | 18
Beherbergungs- oder Unterbringungsgebäude, Gastronomie- oder Verpflegungsgebäude | Herberge, Ferienheim, Ferienhaus, Hotel/Pension einfach | Hotelzimmer (Doppelzimmer) | 11 | Hotelzimmer | 2.1 | 70 | 70 | 2 | 4 | 6 | 4 | 8 | 10 | 21 | 8 | 17 | 12
Beherbergungs- oder Unterbringungsgebäude, Gastronomie- oder Verpflegungsgebäude | Sterne-Hotel | Hotelzimmer (Doppelzimmer) | 11 | Hotelzimmer | 2.1 | 70 | 70 | 2 | 4 | 6 | 4 | 8 | 10 | 21 | 8 | 17 | 12
Beherbergungs- oder Unterbringungsgebäude, Gastronomie- oder Verpflegungsgebäude | Ausschankwirtschaft | Kantine (Restaurant) | 13 | Restaurant | 6.1 | 70 | 70 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | 24 | 8 | 24
Beherbergungs- oder Unterbringungsgebäude, Gastronomie- oder Verpflegungsgebäude | Speisegaststätte (einfach) | Kantine (Restaurant) | 13 | Restaurant | 6.1 | 70 | 70 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | 24 | 8 | 24
Beherbergungs- oder Unterbringungsgebäude, Gastronomie- oder Verpflegungsgebäude | Restaurant (gehoben) | Kantine (Restaurant) | 13 | Restaurant | 6.1 | 70 | 70 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | 24 | 8 | 24
Beherbergungs- oder Unterbringungsgebäude, Gastronomie- oder Verpflegungsgebäude | Mensa/Kantine | Kantine (Kantine) | 12 | Selbstbedienungsrestaurant | 6.2 | 70 | 70 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 15 | 8 | 15
Beherbergungs- oder Unterbringungsgebäude, Gastronomie- oder Verpflegungsgebäude | Gemeinschaftsunterkunft (z.B. Flüchtlingsheim, Kaserne, Kloster) | Wohnen (MFH) | 43 | Wohnen MFH | 1.1 | 80 | 70 | 4.8 | 7.2 | 10.8 | 4 | 8 | 10 | 0 | 24 | 0 | 24
Beherbergungs- oder Unterbringungsgebäude, Gastronomie- oder Verpflegungsgebäude | Sonstige Gebäudefunktion | Sonstige Aufenthaltsräume (Pausenraum, Wartezimmer) | 17 | Nebenraum | 12.4 | 70 | 70 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 6 | 19
Produktions-, Werkstatt-, Lager- oder Betriebsgebäude | Gebäude für gewerbliche Produktion und Verarbeitung (z.B. Brauerei, Molkerei, Schlachthof) | Gewerbliche und industrielle Hallen (mittelschwere Arbeit, überw. stehende Tätigkeit) | 22.2 | Produktion (grobe Arbeit) | 9.1 | 100 | 90 | 25 | 35 | 45 | 5 | 10 | 15 | 7 | 16 | 0 | 24
Produktions-, Werkstatt-, Lager- oder Betriebsgebäude | Gebäude für industrielle Produktion und Verarbeitung (z.B. Chemie, Metall, Textilien, Lebensmittel, Holz) | Gewerbliche und industrielle Hallen (mittelschwere Arbeit, überw. stehende Tätigkeit) | 22.2 | Produktion (grobe Arbeit) | 9.1 | 100 | 90 | 25 | 35 | 45 | 5 | 10 | 15 | 7 | 16 | 0 | 24
Produktions-, Werkstatt-, Lager- oder Betriebsgebäude | Werkstattgebäude allgemein (z.B. von Handwerksbetrieben wie Klempner, Schlosser, Schreiner) | Gewerbliche und industrielle Hallen (mittelschwere Arbeit, überw. stehende Tätigkeit) | 22.2 | Produktion (grobe Arbeit) | 9.1 | 100 | 90 | 25 | 35 | 45 | 5 | 10 | 15 | 7 | 16 | 0 | 24
Produktions-, Werkstatt-, Lager- oder Betriebsgebäude | Werkstattgebäude zur Wartung, Instandsetzung, Reparatur (von z.B. Kfz) | Gewerbliche und industrielle Hallen (mittelschwere Arbeit, überw. stehende Tätigkeit) | 22.2 | Produktion (grobe Arbeit) | 9.1 | 100 | 90 | 25 | 35 | 45 | 5 | 10 | 15 | 7 | 16 | 0 | 24
Produktions-, Werkstatt-, Lager- oder Betriebsgebäude | Logistikimmobilie mit Toren bzw. Rampen | Lagerhallen, Logistikhallen | 41 | Lagerhalle | 10.1 | 70 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24
Produktions-, Werkstatt-, Lager- oder Betriebsgebäude | Sonstiges Gebäude für Lagerung | Lagerhallen, Logistikhallen | 41 | Lagerhalle | 10.1 | 70 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24
Produktions-, Werkstatt-, Lager- oder Betriebsgebäude | Feuerwehr, Rettungswache | Großraumbüro (ab 7 Arbeitsplätze) | 3 | Großraumbüro | 3.2 | 70 | 70 | 4.2 | 10 | 18.8 | 4 | 10 | 19 | 7 | 18 | 7 | 18
Produktions-, Werkstatt-, Lager- oder Betriebsgebäude | Straßenmeisterei, Bauhof u.ä. | Lagerhallen, Logistikhallen | 41 | Lagerhalle | 10.1 | 70 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24
Produktions-, Werkstatt-, Lager- oder Betriebsgebäude | Fuhrpark | Parkhaus (Büro- und Privatnutzung) | 32 | Parkhaus | 12.9 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 2 | 7 | 18 | 7 | 18
Produktions-, Werkstatt-, Lager- oder Betriebsgebäude | zentrales Wirtschaftsgebäude (z.B. Zentralküche oder -wäscherei in Krankenhaus) | Küche (Vorbereitung, Lager) | 15 | Küche, Teeküche | 12.5 | 80 | 70 | 20 | 30 | 40 | 30 | 40 | 50 | 10 | 23 | 7 | 18
Produktions-, Werkstatt-, Lager- oder Betriebsgebäude | Rechenzentrum | Rechenzentrum | 21 | Serverraum | 12.12 | 70 | 70 | 50 | 150 | 500 | 50 | 100 | 150 | 0 | 24 | 7 | 18
Handelsgebäude | Handelsgebäude des Lebensmitteleinzel- und -großhandels | Einzelhandel/Kaufhaus (Lebensmittelabteilung mit Kühlprodukten) | 7 | Lebensmittelverkauf | 5.1 | 70 | 70 | -12 | -10 | -8 | -8 | -10 | -12 | 8 | 20 | 7 | 20
Handelsgebäude | Handelsgebäude des Non-Food-Einzel- und -Großhandels | Einzelhandel/Kaufhaus | 6 | Fachgeschäft | 5.2 | 70 | 70 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 20 | 7 | 20
Handelsgebäude | Einkaufszentrum, Shopping-Mall | Schalterhalle | 5 | Schalterhalle, Empfang | 3.4 | 70 | 70 | 1.5 | 4 | 9.5 | 1.5 | 4 | 9.5 | 7 | 18 | 7 | 18
Handelsgebäude | Markthalle | Einzelhandel/Kaufhaus (Lebensmittelabteilung mit Kühlprodukten) | 7 | Lebensmittelverkauf | 5.1 | 70 | 70 | -12 | -10 | -8 | -8 | -10 | -12 | 8 | 20 | 7 | 20
Handelsgebäude | Messehalle | Messe/Kongress | 26 | Ausstellungshalle | 7.3 | 70 | 70 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 15 | 13 | 18 | 7 | 23
Handelsgebäude | von Dienstleistern (z.B. Frisör, Kosmetik) genutztes Ladengebäude | Einzelhandel/Kaufhaus | 6 | Fachgeschäft | 5.2 | 70 | 70 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 20 | 7 | 20
Technikgebäude (Ver- und Entsorgung) | Kraftwerk (Gesamtanlage für Energieversorgung) | Großraumbüro (ab 7 Arbeitsplätze) | 3 | Großraumbüro | 3.2 | 70 | 70 | 4.2 | 10 | 18.8 | 4 | 10 | 19 | 7 | 18 | 7 | 18
Technikgebäude (Ver- und Entsorgung) | Gebäude für Lenkung, Steuerung, Überwachung und Nachrichtenübermittlung (z.B. Stellwerk, Leuchtturm) | Großraumbüro (ab 7 Arbeitsplätze) | 3 | Großraumbüro | 3.2 | 70 | 70 | 4.2 | 10 | 18.8 | 4 | 10 | 19 | 7 | 18 | 7 | 18
Technikgebäude (Ver- und Entsorgung) | Gebäude für Energieversorgung (z.B. Fernheizwerk, Tankstelle) | Großraumbüro (ab 7 Arbeitsplätze) | 3 | Großraumbüro | 3.2 | 70 | 70 | 4.2 | 10 | 18.8 | 4 | 10 | 19 | 7 | 18 | 7 | 18
Technikgebäude (Ver- und Entsorgung) | Gebäude für Wasserversorgung | Großraumbüro (ab 7 Arbeitsplätze) | 3 | Großraumbüro | 3.2 | 70 | 70 | 4.2 | 10 | 18.8 | 4 | 10 | 19 | 7 | 18 | 7 | 18
Technikgebäude (Ver- und Entsorgung) | Gebäude für Abwasserbehandlung | Großraumbüro (ab 7 Arbeitsplätze) | 3 | Großraumbüro | 3.2 | 70 | 70 | 4.2 | 10 | 18.8 | 4 | 10 | 19 | 7 | 18 | 7 | 18
Technikgebäude (Ver- und Entsorgung) | Gebäude für Abfallbehandlung | Großraumbüro (ab 7 Arbeitsplätze) | 3 | Großraumbüro | 3.2 | 70 | 70 | 4.2 | 10 | 18.8 | 4 | 10 | 19 | 7 | 18 | 7 | 18
Verkehrsgebäude | Park-/Garagengebäude, Fahrradparkhaus | Parkhaus (öffentliche Nutzung) | 33 | Parkhaus | 12.9 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 2 | 9 | 24 | 7 | 18
Verkehrsgebäude | Halle für sonstige Verkehrsmittel (z.B. für Flugzeuge, Schienenfahrzeuge) | Verkehrsfläche (Flur) | 19 | Verkehrsfläche | 12.1 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 6 | 19
Verkehrsgebäude | Gebäude zur Pflege von Fahrzeugen (z.B. Waschstraße) | Lagerhallen, Logistikhallen | 41 | Lagerhalle | 10.1 | 70 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24
Verkehrsgebäude | Empfangsgebäude (Bahnhof, Busbahnhof, Flughafen, Schiffsterminal) | Schalterhalle | 5 | Schalterhalle, Empfang | 3.4 | 70 | 70 | 1.5 | 4 | 9.5 | 1.5 | 4 | 9.5 | 7 | 18 | 7 | 18